竹溪县中医医院UPS电池组技术要求

一、服务要求:

1、乙方必须充分了解院方运维特性，服从院方的调度和管理，无论UPS设备、电池组任何原因，紧急情况下，能保证短时间到场抢修。

2、乙方必须注重工程质量和安全管理，对固定工人购买意外险，签订自行承担安全责任的承诺书，不得偷工减料，售后服务能高于国家规定的标准时限。

3、乙方必须充分了解医院电气线路、消防管路及电气系统、暖通系统、弱电系统等复杂的系统工程特性，能做到维修事项不影响医院各系统正常运行，不伤害各类已建成隐蔽工程管线或预埋件，不损伤业主房屋和设施的成品安全，不影响非维修区域正常营业。

4、付款方式：货款分三年付清，验收合格后付结算价的50%，剩余货款验收满一年后付结算价的30%，叁年质保期到后付清尾款。

二、电池组参数
（一）技术参数：

1、12V100AH单体电池

2、单体电池额定电压：12V

3、单体电池浮充电电压： 13.5-13.8V

4、单体电池均衡充电电压： 14.1-14.4V

5、单体电池放电终止电压：10.8V

（二）主要性能要求：

1、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

2、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于10年，并提供相关证明材料。

3、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。

4、蓄电池采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。

5、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

6、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。