
竹溪县中医医院消防年度维保技术要求
1、 消防设施维护保养地点范围：门诊楼、住院部大楼、医养中心大楼、残疾人康复中心大楼
1.二、维护保养范围：（维保范围内的在□内打“√”，否则打“×”）

( (1) 火灾自动报警系统（含消防控制中心、消防电话、消防广播）；

 (（2）火灾自动喷淋灭火系统（含消防水泵接合器）；

 (（3）室内消火栓系统（含消防水泵接合器）；

 (（4）防火卷帘及联动；

 (（5）火灾气体自动灭火系统及联动；

 (（6）泵房系统、屋顶水箱增压系统及联动；

 (（7）通风、防、排烟系统及联动；

 (（8）消防电梯联动；

     (（9）应急照明、疏散指示系统。

 (（10）室外消火栓系统。

三、具体维保内容：

1.火灾自动报警系统：

（1） 定期对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养，检查其报警及联动功能。

（2） 对消防计算机系统进行检查保养，检查其通讯及联动性能。

（3） 对消防广播通讯系统进行检查，每半年对扬声器检查一次。

（4） 对探测器进行加烟模拟抽检，每次抽检数量不得少于10%，发现问题配件，及时维修或更换。

2.自动喷水灭火系统：
（1） 维检喷淋泵的远程和就地控制启动及联动启动，确保喷淋泵在以上三种情况下，正常启泵运转。

（2） 对喷头进行一次外观检查。

（3） 对报警阀检查一次，试验启动是否正常。

（4） 对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。

（5） 利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警功能和远程启动喷淋泵的功能。

（6） 对消防给水设备检查，检测水压是否符合规范要求。

（7） 对消防蓄水池、高位水箱的储水量进行检查。

（8） 对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

3.消火栓系统的维护：

（1） 检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

（2） 检查室内及室外消火栓、水枪水带的完好性。

（3） 检查该建筑最不利位置的水压是否满足消防要求。

（4） 对室外阀门井中控制阀检查。

（5） 检查其他消防设施是否完好、正常。

4.气体灭火系统：检查手动、自动功能，灭火剂储量、防护区设置、管理报警、控制设备运行。

5.正压送风（防烟）系统：检查手动、自动启动。检查风机运行，控制箱、路和模块是否正常运行。

6.排烟系统：检查手动、自动启动。检查排烟机运行，控制箱、线路和模块是否正常运行，排烟防火阀功能及动作。

7.消防电梯（不含电梯本身）：检查运程控制和现场迫降是否正常。

8.防火门及防火卷帘：检查防火门配件的完好情况。对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。

9.消防应急照明及疏散指示标志：对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

10.消防控制室综合检查维护：检查控制设备，排除故障，测试、调试系统，保证正常运行。

11.消防泵房综合检查维护：检查水泵、控制设备、系统组件完整、完好性，检查手动、自动启动功能，排除故障，保证正常运行。

四、检查维护办法

1.合同年度内,医院认为需要,或系统出现故障,或经消防部门检查指出了系统故障,经医院联系,供应商应在72小时内到场检查维护,特殊情况下供应商六小时内到场检查维护,检查维护完毕提供记录。

2.合同年度内,供应商确保每月上门检查维护一次,并完善维护记录。

3.为完成《消防法》规定的年度检测任务,供应商每年必须对系统进行一次检测,提供有法律效力的检测报告,费用由供应商承担。

4.供应商负责免费培训医院值班人员,确保会使用、管理各个系统，使值班人员尽早取得消防操作证。

5.检查维护开始前必须得到医院许可,期间医院最少派一名管理人员配合，保证工作正常开展,确认供应商的检查维护工作和所更换的设备。

6.检查维护期间,医院提供必要的条件和工具。医院供应商人员作业安全各自负责。

五、耗材费用承担

1.以下耗材由供应商承担费用:

(1)自动报警系统:除控制室内主机、楼层显示器等贵重设备之外,烟感、温感、输入模块、输出模块、手报、启泵按钮、消防电话插孔、声光、扬声器、电话分机、线路、线管、接线盒等组件及线路;由供应商承担。

(2)消火栓系统:除水泵、配电柜、控制柜、阀门、接合器等贵重设备外,其他组件、配件,由供应商承担。

(3)自动喷淋系统:除水泵、报警阀(含组件)、配电柜、控制柜、阀门、接合器、水流指示器等贵重设备外,其他各种喷头、压力表、管材、管件等,由供应商承担。

（4)防烟、排烟系统:除主机、控制箱、防火阀等贵重设备外,其他设备、组件、线路,由供应商承担。

(5)消防电梯(不含电梯本身):除消防控制箱、控制主板等贵重设备外,其他组件及线路,由供应商承担。

(6)气体灭火系统:除储气设备、称重设备、驱动设施、防护区报警系统主机、气体灭火剂等贵重设备、物品外,其他组件、线路等。

（7）应急灯、疏散指示牌损坏由供应商负责承担维修、更换。
0

