竹溪县中医院污水处理站污泥系统设备技术参数

一、污泥叠螺机技术参数和配置清单：

| 设备型号 |  | 变频 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量 |  | 30-70Kgds/h |  |  |  |  |
| 设备尺寸 |  | L2500×W850×H1400(mm) |  |  |  |  |
| 重量 |  | 550kg |  |  |  |  |
| 设备功率 |  | 1.1kw |  |  |  |  |
| 产泥含水率 |  | 75-85% |  |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP54 F级 |  |  |  |  |
| 适用电源 |  | 380V、50Hz、3相 |  |  |  |  |
| 设备主要配置 |  | 项目 | 规格参数 |  |  |  |
| 叠螺主体 |  | 规格×长度 | 30型×2500(mm) |  |  |  |
|  |  | 数量 | 1个 |  |  |  |
|  |  | 材质 | 环片：不锈钢304，耐磨处理 |  |  |  |
|  |  | 控制方式 | 每组叠螺主体可单独开启或停止 |  |  |  |
|  |  | 组装形式 | 主体分段设计，方便后期维护；支撑板加厚设计，确保设备稳定运行。 |  |  |  |
|  |  | 电机功率 | 0.75kW |  |  |  |
| 螺旋轴 |  | 径长 | 30型×2550(mm) |  |  |  |
|  |  | 数量 | 1根 |  |  |  |
|  |  | 叶片 | 厚度：6mm |  |  |  |
|  |  | 材质 | 不锈钢304 |  |  |  |
|  |  | 工艺 | 整体加工，断面堆焊高强合金处理 |  |  |  |
|  |  | 硬度 | 1100HV |  |  |  |
| 絮凝混合槽 |  | 尺寸 | L500×W500×H700(mm) |  |  |  |
|  |  | 容量 | 约300L |  |  |  |
|  |  | 材质 | 不锈钢304 |  |  |  |
|  |  | 数量 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 搅拌器 | 含电机减速机；不锈钢304 |  |  |  |
|  |  | 电机功率 | 0.55kw，减速机 |  |  |  |
| 电控柜 |  | 材质 | 碳钢喷塑 |  |  |  |
|  |  | 防护等级 | IP54 |  |  |  |
|  |  | 尺寸 | H600×W500×D250 |  |  |  |
|  |  | 主要元器件 | 德力西 |  |  |  |
|  |  | 变频器1 | 德力西 |  |  |  |
|  |  | 功能 | 1、变频控制脱水机主机；2、控制絮凝搅拌装置；3、实现脱水机自动运行及手动运行功能。 |  |  |  |
| 设备口径 |  | 污泥输送口 | DN50法兰 |  |  |  |
|  |  | 药液输送口 | DE32PVC |  |  |  |
|  |  | 滤液排出口 | DN100法兰 |  |  |  |
|  |  | 供水口 | DE25PVC |  |  |  |
|  |  | 回流口 | DN100法兰 |  |  |  |
|  |  | 混合絮凝槽排空 | DN50阀门 |  |  |  |
| 冲洗用水量 |  | 120L/h |  |  |  |  |
| 高分子絮凝剂添加率 |  | 对DS ～0.8% |  |  |  |  |
| 维持管理频度 |  | 10分钟/天 |  |  |  |  |
| 供水水压 |  | 0.1～0.2MPa |  |  |  |  |
| 温度适用范围 |  | -10℃ ～ +40℃ (不可结冰) |  |  |  |  |
| 湿度适用范围 |  | 最大 90%RH (不可结露) |  |  |  |  |
| 高度 |  | 海拔5000m 以下 |  |  |  |  |
| 电源电压 |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |  |
|  | ▼螺旋轴：采用304材质，表面采用特制耐磨材料处理； ▼ 动、静元件：采用304材质激光精加工； |  |  |  |  |  |
|  | 支撑板及外筒：采用304材质 |  |  |  |  |  |
|  | 絮凝反应装置：采用304材质 |  |  |  |  |  |
|  | 背压调节板：采用304材质； |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌叶片：采用304材质； |  |  |  |  |  |
|  | 底座及支架：采用不锈钢材质； |  |  |  |  |  |
| 随机工具 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 内六方丁字扳 |  |  | 8 | 1 |  |

二、中心污泥沉淀器参数：

1、设备高度：1800cm，其中除污罐高度1000cm,锥形衔接沉淀装置80cm碳钢厚度5mm,防腐处理。

2、直径1200mm,清水溢流器95cm。

3、污泥清洗反流器装置30cm.

4、污水溢流管直径16cm.

5、沉淀器支架3个，规格10cm

三、污泥螺杆泵参数：

型号：     流量1立方/h       电机1.1kw

压力0.6mpa     螺杆泵口径dg30    转速960r/min

四、污泥泵参数：

型号：单泵可切割  3kw

材质：铸铁

驱动方式：电动

扬尘：3.5米, 其中铸铁管不低于1.4米。

五、加药机参数：

| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 规格 |  |  |  |
| 尺寸 |  | ∅1050×H 1700[㎜] |  |  |  |
| 熟化时间 |  | 20-30min |  |  |  |
| 进水压力 |  | 0.2-0.3MPa |  |  |  |
| 总功率 |  | 0.75[kw] |  |  |  |
| 详细供货清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 品 牌 | 数 量 | 备 注 |
|  | 搅拌减速机 | YS-0.75kw |  | 1台 |  |
|  | 搅拌桨叶 | ∅300双层衬塑 |  | 1台 |  |
|  | 加药机架 | 碳钢 |  | 1台 |  |
|  | 液位计 | DN15 |  | 1个 |  |
|  | 内部管道、管件等 | Upvc |  | 1批 |  |
|  | 电控箱 | 电器元件 |  | 1台 |  |