| 序 号 | 设备名称及配置 | 数 量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机 | 1 | 台 | 单机产氯量：≥500g/h； 阴阳电极全部采用纯钛 TA1 作为基材制作； 次氯酸钠原液浓度：0.5-0.8% 电解槽结构：最新管式电解槽； 电极垫层：PVDF 材料。 主机尺寸：1600*800*1700mm |  |
| 2 | 整流电解电源 | 1 | 台 | 运行功率：（1.2）KW, 输入电源：AC.220V 50HZ 具 备：欠压、过热报警输出电压、电流可调节 |  |
| 3 | 控制系统单元 |  |  | 实时显示发生器的温度、进水阀、电解、加 药、故障等过程，并可通过触摸屏控制运行。 |  |
|  | PLC全自动控制柜 | 1 | 台 | 防爆型 PLC全自动 可编程序智能控制系统及人机界面操作系统智能控制，全系统自动运行，无需专人看守. 型号：7寸昆仑通态触摸屏+工贝PLC整个发生器运行的集中控制中心。 |  |

| 4 酸洗单元 | 酸洗泵 | 1 | 台 | 型号：WH-9L 电压：AC220V 50HZ 耐腐蚀耐磨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 酸洗罐 | 1 | 个 | 食品级 PE 材料，Q=40L，壁厚 4mm； |  |

|  | 进酸电动阀 | 1 | 个 | 工作温度1-60℃ 工作压力：0-1.0Mpa 阀芯材质：氧化铝陶瓷,耐磨，密封性好， 耐腐蚀，使用寿命长 阀体材质：增强 PPO 电源：AC220V口径：DN15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 软化水装置 |  |  |  |  |
| 含 | 软水器 | 1 | 套 | 单阀单罐 自动控制器光耦定位玻璃钢材质 四位数码管显示 互锁及信号输出功能主板与显示板一体 CT50 抗污染型食品级树脂。 |  |
| 6 | 稳压供水系统 | 1 | 台 | 恒压变频泵100L/H N=350W |  |
|  | 压力表 | 1 | 个 | 0-0.6Mpa 低压报警输出 |  |
|  | Pe溶盐桶 | 1 | 个 | 食品级 PE 材料，500L |  |
| 7 | 存储系统 |  |  | 次氯酸钠制成液的存储；500L |  |
| 含 | 成品存储罐 | 1 | 套 | 食品级 PE 材料，Q=500L，黑色 |  |
|  | 液位开关 | 2 | 个 | 高液位停止产药输出 ，加药输出低液位报警输出 开关量 |  |
| 8 | 投加系统 |  |  | 次氯酸钠制成液的投加 |  |
| 含 | 浓盐水系统计量泵 | 1 | 台 | 机械隔膜防腐计量泵， 流 量 ：100L/h； 压 力 ：3.0 bar； 电 压 ：AC220V 功 率 ：400 w 调整率：10～100%，计量精度±1%； |  |
|  | 后加氯投加系统计量泵 | 2 | 台 | 机械隔膜防腐计量泵， 流 量： 100L/h； 压 力 ：3.0 bar； 电 压： AC220V 功 率： 350 w 调整率：10～100%，计量精度±1%； |  |
|  | 安/背压阀 | 2 | 个 | 与泵配套 |  |
|  | 脉冲阻尼器 | 2 | 个 | 与泵配套 |  |
| 9 | Y 型过滤器 | 3 | 个 | 与泵配套 |  |
|  | 安全检测系统 |  |  | 包含设备的氢气排放 |  |
| 含 | 排氢风机 | 1 | 台 | 90m³/h 2000pa 功率：200W 供电电压：AC380V |  |
| 10 | 一级排氢口 | 1 | 个 | 产药排氢， 气液分离装置口径：DN15 |  |
|  | 二级排氢口 | 1 | 个 | 储药箱排氢 口径：DN50 |  |
|  | 温度检测系统 | 1 | 套 | 钛合金探头耐腐蚀 测量准确灵敏度高 测量范围：-20-150℃ |  |
| 111 | 安装管材管件 | 1 | 批 | 华亚管材（接室外排氢管、给水管、排空管、酸洗管、成品出水管等。） |  |
|  | 电线电缆 | 1 | 批 | 泰山电缆、设备内/外部电线电缆 |  |
| 12 | 综合报价 | 大写： 小写： 含税、运费、安装、调试。 |  |  |  |
| 13 | 交货期限 | 交货周期 15天 |  |  |  |