	序号
	设备名称及配置
	数量
	单位
	参数
	备注

	1
	次氯酸钠发生器主机
	1
	台
	单机产氯量：≥2000g/h；

阴阳电极全部采用纯钛 TA1 作为基材制作；
电极为进口品牌，荷兰马赫内托电极。
次氯酸钠原液浓度：8000ppm-12000ppm
电解槽规格：一体式阴阳极，WH管式电解槽长530mm直径280mm；电极垫层：PVDF。

规    格：1760*800*1860mm
	

	2
	整流电解电源
	1
	台
	功率：3KW, 输入电源：AC.220V 50HZ 

规格：400*485*155
具    备：欠压、过热报警输出电压、电流可调节
	

	3
	控制系统单元
	实时显示温度、进水阀、电解、加药、故障过程，并可通过触摸屏控制运行。
	

	
	PLC全自动控制柜
	1
	台
	FBX型 PLC全自动 可编程序智能控制系统及人机界面操作系统智能控制，全系统自动运行. 型号：7寸欧姆龙触摸屏+欧姆龙PLC+施耐德元器件整个发生器运行的集中控制中心。 
配套运行指示灯
	

	4
	酸洗单元

	
	酸洗泵
	1
	台
	型号：WH-9L/min 电压：AC220V 50HZ 耐腐蚀耐磨
	

	
	酸洗罐
	1
	个
	食品级 PE 材料，Q=40L，壁厚 4mm；
	

	
	进酸电动阀
	1
	个
	工作温度1-60℃  
工作压力：0-1.0Mpa
阀芯材质：氧化铝陶瓷,耐磨，密封性好， 耐腐蚀，使用寿命长

阀体材质：增强 PPO 

电源：AC220V口径：DN15      
	

	5
	软水单元

	
	软水器
	1
	套
	配套软水泵 软水罐 软水流量计 溶盐箱 

德国原装进口BWT   单阀单罐 自动控制器光耦定位 玻璃钢材质 四位数码管显示 互锁及信号输出功能主板与显示板一体 CT50 抗污染型食品级树脂。
	

	6
	稳压供水系统
	1
	台
	原装进口水泵 恒压变频泵100L/H N=350W
	

	
	压力表
	1
	个
	0-0.6Mpa 低压报警输出
	

	
	Pe溶盐桶
	1
	个
	食品级 PE 材料，500L 带液位传感器
	

	7
	存储系统

	
	成品存储罐
	1
	套
	食品级 PE 材料，Q=500L，黑色
	

	
	液位开关
	2
	个
	高液位停止产药输出，加药输出低液位报警输出开关量
	

	8
	投加系统                       次氯酸钠制成液的投加

	
	浓盐水系统计量泵
	1
	台
	PSFDDM3C-PP -JXGMFF计量泵， 流 量 ：100L/h； 压力 ：3.0 bar； 电  压 ：AC220V 功 率 ：400 w  调整率：10～100%，计量精度±1%；
	

	
	后加氯投加系统计量泵
	2
	台
	PSFDDM3C-PP -JXGMFF计量泵，流 量 ：100L/h； 压力 ：3.0 bar； 电  压 ：AC220V 功 率 ：400 w  调整率：10～100%，计量精度±1%；
	

	
	安/背压阀
	2
	个
	与泵配套
	

	
	脉冲阻尼器
	2
	个
	与泵配套
	

	
	Y 型过滤器
	3
	个
	与泵配套
	

	9
	安全检测系统                设备的氢气排放

	
	排氢风机
	1
	台
	90m³/h 2000pa、 功率：200W 、供电电压：AC380V
	

	
	一级排氢口
	1
	个
	产药排氢，气液分离装置口径：DN15
	

	
	二级排氢口
	1
	个
	储药箱排氢 口径：DN50
	

	10
	安装管材管件
	1
	批
	华亚管材（接室外排氢管、给水管、排空管、酸洗管、成品出水管等。）
	

	11
	电线电缆
	1
	批
	泰山电缆、设备内/外部电线电缆
	

	12
	综合报价
	大写：              小写：       含税、运费、安装、调试。

	13
	交货期限
	说明：供货方需自行踏勘现场安装情况。                   交货周期 3天


